杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程

伊和乌素苏木污水处理厂项目竣工环境保护

验收监测报告表

皓天环检〔2022〕第024号

建设单位：杭锦旗住房和城乡规划建设局

编制单位：内蒙古皓天环境检测有限责任公司

二〇二二年十月

建设单位法人代表：倪建中

编制单位法人代表：柴永峰

项目负责人：李全福

报告编写人：李全福

编制单位：内蒙古皓天环境检测有限责任公司	建设单位：杭锦旗住房和城乡规划建设局
电话：15849729777	电话：13327060516
传真：	传真：
邮编：014300	邮编：017400
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇达拉特旗九中西平原大街南金鹏路东金辉小区写字楼-7-701	地址：鄂尔多斯市杭锦旗杭锦大街与伊和乌素路交汇处附近东

声明

1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；

2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；

3、本报告印发原件有效，复印件、传真件等形式印发件无效；

4、本报告页码、公章、骑缝章齐全时生效。

5、委托方如对本报告有异义，请于收到本报告十五日内以书面形式通知我公司，逾期不予受理。

内蒙古皓天环境检测有限责任公司

2022年10月

表一

建设项目名称	杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目
建设单位名称	杭锦旗住房和城乡规划建设局
建设项目性质	新建 改扩建 技改 迁建
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木东侧，干渠西面
主要产品名称	/
设计 生产能力	50m3/d	实际 生产能力	50m3/d
建设项目 环评时间	2019年1月	开工时间	2019年4月
调试时间	2022年8月10-11日	验收现场 监测时间	2022年9月4日-5
环评报告表 审批部门	原杭锦旗环境保护局 杭环评字〔2019〕5号	环评报告表 编制单位	内蒙古川蒙立源环境科技有限公司
环保设施 设计单位	/	环保设施 施工单位	/
投资总概算 (万元)	2051.08	环保投资总概算(万元)	50	比例%	2.44
实际总投资 (万元)	2051.08	实际环保 投资(万元)	2051.08	比例%	100
验收监测 依据 验收监测 依据	国家法律法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日修正； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行； 2、竣工环境保护验收技术规范 （1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日； （2）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号中华人民共和国生态环境部 2020年12月13日； 3、环境影响报告及其审批部门审批决定 （1）《杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表》内蒙古川蒙立源环境科技有限公司2019年1月； （2）《杭锦旗环境保护局关于杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表的批复》原杭锦旗环境保护局 杭环评字〔2019〕5号 2019年1月14日；
验收监测 标准、标号、级别、限值 验收监测 标准、标号、级别、限值	废水 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020），重叠部分从严执行；详见表1.1-1。 表1.1-1 污水排放标准 分析项目 标准值1 标准值2 pH值 6-9 6-9 悬浮物 10 -- 色度（倍） 30 ≤30 嗅 -- 无不快感 浊度（NTU） -- ≤10 溶解性总固体 -- ≤1000 溶解氧 -- ≥2.0 总氯 -- 0.2≥2.5 总磷 0.5 -- 总氮 15 -- 阴离子表面活性剂 0.5 ≤0.5 总砷 0.1 -- 总汞 0.001 -- 总铅 0.1 -- 总镉 0.01 -- 总铬 0.1 -- 六价铬 0.05 -- 石油类 1 -- 粪大肠菌群（CFU/L） 103 -- COD 50 -- BOD5 10 ≤10 氨氮 8 ≤8 动植物油 1 -- 备注：标准值1参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；标准值2参考《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）城市绿化标准限值；重叠部分从严执行 2、废气 无组织恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）及修改单中标准表4二级标准限制要求，详见表1.1-2。 表1.1-2《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002） 序号 污染源 无组织排放监控浓度 单位 执行标准 1 CH4 1.0 % 表4 二级标准 2 臭气浓度 20 无量刚 3 NH3 1.5 mg/m3 4 H2S 0.06 mg/m3 有组织恶臭气体排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求，详见表1.1-4。 表1.1-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号 污染源 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 执行标准 1 臭气浓度 15 2000 表2 2 NH3 15 4.9 3 H2S 15 0.33 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准；详见表1.1-5。 表1.1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 标准类别 昼间Leq（dB〔A〕） 夜间Leq（dB〔A〕） 2类 60 50 4、固体废物 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目建设背景 随着杭锦旗乡镇的建设，城镇污水排放量在近几年内日趋增大，目前鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木污水管网已建成，原有污水厂设备老化及处理负荷增大，已不能满足现有污水处理要求，制约了城镇经济的可持续发展。因此，实施建设杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目”，能极大的减少杭锦旗伊和乌素苏木居民生活排放的水污染物，削减直接排入水体的污染负荷，对保护城镇饮用水水源，改善居民居住环境，实现农村环境综合整治具有重要意义。 2019年1月，建设单位委托内蒙古川蒙立源环境科技有限公司编制完成《杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表》；2019年1月14日，原杭锦旗环境保护局以“杭环评字〔2019〕5号”文批复了《杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表》；项目于2019年4月开工，2022年8月投运。 2.1.2项目基本情况 项目名称：杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目。 建设性质：新建。 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木东侧，干渠西面。 建设单位：杭锦旗住房和城乡规划建设局。 建设规模：处理污水量50m3/d。 占地面积：1118.75m2。 2.1.3地理位置及平面布置 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木东侧，干渠西面；地理坐标为：东经：107°50′47.00″，北纬：40°02′59.73″；具体地理位置、平面布置图，详见附图1、附图2。 2.1.4建设内容 主要建设内容包括污水管线、提升泵房、调节池、膜车间、清水池、污泥池、中水池，配套辅助及环保设施；详见项目组成一览表2.1-1。 表2.1-1项目组成一览表 工程名称 项目组成 环评设计建设内容 实际建设情况 符合性 说明 主体工程 格栅及 调节池 1座，全地下式，钢筋混凝土结构，池体尺寸7.5m×5m×4.5m，设计流量6.25m3/h，总停留时间12h 1座，全地下式钢筋混凝土结构，池体长5.6m×宽3.5m×深6m，流量2.85m3/h，停留时间6h，调节池内置粗格栅、细格栅 占地面积减小 膜车间 1座，采用地下式组合，其中缺氧单元、好氧+膜池单元均位于地下，控制+设备单元位于地上。膜车间尺寸14.8m×9.4m，建筑面积235.27m2，内置1台智能一体化污水净化系统(CWT)，A/O-MBR工艺，设计流量6.25m3/h。加氯加药系统位于膜车间内，配备0.5m3次氯酸钠储液罐 缺氧单元、好氧+膜池单元均位于地下，控制+设备单元位于地上；膜车间尺寸20.76m×8.26m，总建筑面积259.86m2，内置2台智能一体化污水净化系统(CWT)，单台处理能力25m3/d，A/O-MBR工艺；加药系统位于膜车间内，配备次氯酸钠储液罐、PAC储液罐、PAM储液罐、除磷药剂储液罐，容积均为0.5m3 符合要求 清水池 1座，全地下式，钢筋混凝土结构，尺寸5m×4m×3.5m，设计流量6.25m3/h 1座，全地下式，钢筋混凝土结构，尺寸长6.05m×宽3.5m×深5.78m，流量7.0m3/h 占地面积增加 辅助工程 污水管网 污水管道 DN400管长1921m，DN300管长6411m，HDPE双壁波纹管，检查井600座，塑料材质 DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长3450m，工程压力1MPa；沉泥井21座，检查井120座 长度减小 出水管线 DN150，管长2200m，钢丝网骨架塑料复合管，工程压力1MPa DN200 PE管道485.65m，工程压力1MPa 长度减小 污水提升泵站 一体化预制污水提升泵站，设计规模3000m3/d，装配台潜水泵，Q＝125m3/d，H＝7m，N＝7.5kw 采用一体化预制污水提升泵站，设计规模4800m3/d，装配台潜水泵，Q＝200m3/d，H＝12m，N＝11kw 泵站规模增加 污泥池 1座，全地下式，钢筋混凝土结构，尺寸为Φ2.0m×H4.0m，污泥经叠螺污泥脱水机处理后含水率压滤至60%，定期由移动式污泥车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场进行卫生填埋处理 1座，全地下式，钢筋混凝土结构，尺寸为Φ2.0m×H5.6m，移动式污泥脱水车内的叠螺污泥脱水机处理后，脱水泥饼（含水率＜60%）由移动式污泥脱水车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置 与环评 设计一致 值班室 1层，框架结构阻燃厂房，建筑面积19.64m2，尺寸5m×4m×3.9m 镇区住宿，未单独建设值班室 未建设 公用工程 供排水 工程 本项目劳动定员5人，职工生活污水直接进入本项目污水处理厂处理。厂区内排水采取雨、污分流制，雨水采用雨水沟排出 管理人员依托伊和乌素镇区；生活污水经镇区污水管网接入本项目污水处理厂处理；厂区内排水采取雨、污分流制，雨水采用雨水沟排出 与环评 设计一致 供电工程 由伊和乌素苏木供电局提供，厂区设置一台200kVA变压器，本项目年需电量为127万kw·h/a 由伊和乌素苏木供电局提供，厂区设置一台200kVA变压器，本项目年需电量为127万kw·h/a 与环评 设计一致 供热 生化污水处理池均埋地设置，冬季运行不需要供暖；不设办公区，值班室冬季采用电暖气供暖 污水生化处理均在全封闭膜车间内，膜车间内配备电暖气用于冬季供暖 与环评 设计一致 环保工程 废气处理 恶臭采取加盖封闭，并用风机对恶臭气体进行收集后，采用活性炭吸附处理，经15m排气筒排放；采取控制缺氧反应温度和有机负荷，降低甲烷的产生，设甲烷监测仪定期监测，污水厂废气厂界排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表4二级标准值 恶臭采取加盖封闭，臭气较重池体配备集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒；好氧缺氧及SBR生物处理工艺均置于全封闭车间内；采取控制缺氧反应温度和有机负荷，降低甲烷产生，配备了甲烷监测仪定期监测 与环评 设计一致 废水处理 生活污水采用智能一体化污水净化系统(CWT)，处理工艺A/O-MBR，出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)及修改单中一级A级标准，污水处理厂达标后的出水经新建DN150压力管道接至镇区东北方向2.2公里处的中水池，作为园林绿化及景观用水进行中水再生利用 生活污水采用智能一体化污水净化系统(CWT)，处理工艺A/O-MBR，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A级标准，达标后出水经新建DN150压力管道接至镇区东北方向485.65m处中水池，作为园林绿化及景观用水进行中水再生利用，冬季暂存于中水池内 符合要求 固体废弃物处理 栅渣设防渗、防雨收集箱收集，定期由当地环卫部门统一清理；污泥定期由移动式污泥车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场进行卫生填埋处理。废MBR膜送一般固废处置场处理；废活性炭送活性炭生产厂家回收再生处置 格栅栅渣、废MBR膜配备防渗、防雨收集箱，定期运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置；脱水泥饼（含水率＜60%）定期由移动式污泥脱水车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置；废活性炭装入密封袋暂存于危废暂存柜防渗漏托盘内，定期交内蒙古新鼎环境科技有限责任公司拉运处置 与环评 设计一致 噪声处理 采取基础减振、墙体隔音 选用良好声学性能设备，采取基础减振、隔声降噪等措施 与环评 设计一致 风险措施 做好备用风机、水泵等设备及备用电源的管理，加强维护，提高设施的完好率及运行效率 备用风机、水泵等设备及备用电源定期检查防火防漏电 与环评 设计一致 防渗措施 重点防渗区：格栅调节池、膜车间、污泥储池；各类池体均为钢筋混凝土结构，内壁采用环氧树脂进行防渗防腐；处理间场底铺设2.0mm高密度聚乙烯，渗透系数小于10-7cm/s，膜上膜下应设置保护层，保护层采用长丝无纺土工布一般防渗区：泵房、一般固废暂存区、库房、清水池；场底铺设1.5mm高密度聚乙烯，渗透系数小于10-7cm/s，膜上膜下应设置保护层，保护层采用长丝无纺土工布；以上防渗措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ6102016)，为对污水处理厂各构筑物提出防渗分区和要求 格栅调节池、膜车间、污泥储池、膜处理车间、清水池均为钢筋混凝土结构，内壁采用环氧树脂进行防渗防腐；渗透系数小于10-7cm/s；危险废物暂存柜采用不锈钢材质，内置不锈钢托盘，渗透系数小于10-10cm/s，中水池池底采用30cm砂砾石防护层+两布一膜（150g/m2土工布+0.3mmHDPE膜+150g/m2土工布）+25cm细砂层+10cm石灰+30cm砂砾石垫层+50cm池底挖土；中水池池壁采用铺设：两布一膜（150g/m2土工布+0.3mmHDPE膜+150g/m2土工布）+15cm细砂 +20cm膜袋混凝土；池子四周采用扁铁框架护栏网防护 与环评 设计基本一致 2.1.5主要构筑物 本项目主要建/构筑物见表2.1-2。 表2.1-2主要建/构筑物一览表 序号 项目 单位 数值 1 总建筑面积 m2 259.68 其中 地上建筑物面积 m2 92.82 地下建筑物面积 m2 166.86 建(构)筑物占地面积 m2 230.80 2 其中 建筑物占地面积 m2 171.48 构筑物占地面积 m2 59.32 建 (构)筑物一览表 序号 项目 数 量 单 位 占地面积 容积 建筑面积 1 处理车间 1 m2 171.48 259.68 2 调节池 1 m2 22.23 3 清水池 1 m2 21.63 4 储泥池 1 m2 4.91 5 中水池 1 m3 6400 2.1.6主要构筑物、设备 本项目主要设备见表2.1-3。 表2.1-3主要设备一览表 序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注 1 人工格栅 b=30mm，B=940mm，H=3500mm，安装角度90° 成品 组 1 / 2 提篮式细格栅 L×B×H=500×500×500mm，间隙3mm 成品 组 1 / 3 潜污泵 Q=2.85m3/h，H=11.5m,N=0.75KW 成品 台 2 1用1备 4 潜水搅拌器 N=0.75KW 成品 台 1 调节提升泵池 5 一体化处理设施 单台装机功率 N=2.85kw 成品 台 1 膜车间 6 潜污泵 Q=15m3/h，H=10m，N=1.1KW 成品 台 2 1用1备 7 潜水搅拌器 N=1.5KW 成品 台 1 储泥池 8 潜污泵 Q=7m3/h，H=15m，N=1.5KW 成品 台 2 储泥池 9 次氯酸钠储液罐 Φ0.8×1.0m HDPE 台 1 加氯加药系统 10 次氯酸钠计量泵 Q=0~10L/h，P=4bar，N=55W 成品 台 2 1用1备 11 PAC储液罐 Φ0.8×1.0m HDPE 台 1 PAC加药系统 12 PAC计量泵 Q=0~10L/h，P=4bar，N=55W 成品 台 2 1用1备 11 PAM储液罐 Φ0.8×1.0m HDPE 台 1 PAM加药系统 13 PAM计量泵 Q=0~10L/h，P=4bar，N=55W 成品 台 2 1用1备 14 碳源储液罐 Φ0.8×1.0m HDPE 台 1 碳源加药系统 15 碳源计量泵 Q=0~10L/h，P=4bar，N=55W 成品 台 2 1用1备 16 除磷药剂储液罐 Φ0.8×1.0m HDPE 台 1 碳源加药系统 17 除磷药剂计量泵 Q=0~10L/h，P=4bar，N=55W 成品 台 2 1用1备 18 移动式污泥脱水车 Q=35m3/h / 台 1 污泥处置 2.1.7污水管线工程 本项目污水处理厂主要收集伊和乌素镇区居民生活污水，各户生活污水通过DN300的钢带增强聚乙烯螺旋波纹支管汇集至DN300的钢带增强聚乙烯螺旋波纹总管内，每隔一段距离配套建设检查井、沉泥井，通过污水总管输送至污水处理厂处理后，出水经DN200的PE管道输送至中水池内，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）标准限值要求后，用于园林绿化用水，不外排；冬季暂存于中水池内；污水管线工程参数详见表2.1-4。 表2.1-4 污水管线工程一览表 系统 序号 名称 规格（mm） 单位 数量 污水管 1 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 米 1628.8 2 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 米 1821.2 3 沉泥井 座 21 4 检查井 Ф700 座 120 中水管 1 PE管道 DN200 米 485.65 2 90度弯头 DN200 个 2 3 排泥阀 DN200 个 1 4 排气阀 DN200 个 / 5 蝶阀 DN200 个 1 6 法兰盘 DN200 付 10 7 三通 DN200 个 1 8 预制砼立式阀门井（包含井圈井盖） Ф700 座 3 2.1.8劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员3人，年工作天数365天。 2.1.9项目总投资及环保投资 本项目实际总投资为2051.08万元，其中环保投资为63.5万元，所占比例为3.05%。 表2.1-5 环保投资一览表 类别 污染源 污染防治措施 投资(万元) 废气 恶臭 格栅池、缺氧池、好氧池等进行加盖封闭，并用风机对恶臭气体进行收集后，采用活性炭吸附处理，经15m排气筒排放 15 甲烷气体 控制缺氧反应温度和有机负荷，设置甲烷检测仪 4 废水 地面冲洗废水 115m地面冲洗水收集槽 1.2 噪声 设备噪声 设备布置在室内，采取基础减震，经墙体隔音和距离衰减 0.8 固体 废物 废膜、栅渣 设专用收集箱，收集箱要求防渗、防雨 2 污泥 定期由移动式污泥车运送至巴拉贡镇垃圾填埋场处置 10 废活性炭 1座危废暂存柜 1.0 生态环境 污水处理厂绿化面积160m2，铺设中水管道长播撒草籽面积1896m2 4.5 防渗 项目池体及管网需要全部进行防渗处理，防渗系数K≤1×10-7cm/s 25 合计 63.5 比例（%） 3.05
2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料、能源动力消耗一览表 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2.2-1。 表2.2-1 原辅材料及能源消耗一览表 序号 材料名称 单位 年耗 备注 1 生活污水 m3/d 50 伊和乌素镇区居民生活污水 2 电 KW·h/a 1.27×106 由伊和乌素苏木供电局提供 3 次氯酸钠 t/a 1.83 消毒剂，外购 4 硫酸铝 t/a 0.91 化学除磷剂，外购 5 碳源 t/a 1.09 为缺氧池提供能量 6 聚合氯化铝(PAC) t/a 0.37 PAC、混凝剂，外购 7 聚丙酰胺(PAM) t/a 0.07 聚丙酰胺、助凝剂，外购 2.2.2项目水平衡 1、给水 本项目给水包括员工生活用水及污水处理厂反冲洗用水，生活用水由自来水供水管网统一供给，反冲洗水直接使用污水处理厂处理后中水。 本项目劳动定3人，生活用水量为0.24m3/d（87.6m3/a）。 MBR膜片为了防止微生物滋生繁殖堵塞膜片，每运行8分钟停2分钟进行在线反冲洗，使用处理后中水；每半年离线反冲洗一次（冲洗1h），用水量为4.17m3，反冲洗用水量为8.33t/a。 2、排水 本项目运行人员生活污水产生量0.192m3/d（70.08m3/a）经本项目污水处理厂进行处理。 MBR膜片反冲洗废水（8.33m3/a）返回本项目调节池内重复处理，不外排。 本项目污水处理站接纳杭锦旗伊和乌素苏木居民生活污水量50m3/d，经处理后出水水质各项因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）中绿化用水标准限值要求后，用于园林绿化及景观用水进行中水再生利用。
2.3主要工艺流程及产污环节 本项目污水处理厂主要收集伊和乌素镇区居民生活污水，各户生活污水通过DN300的钢带增强聚乙烯螺旋波纹支管汇集至DN300的钢带增强聚乙烯螺旋波纹总管内，每隔一段距离配套建设检查井、沉泥井，通过污水总管输送至提升泵站，通过提升泵站提升至调节池内，调节池分为上下池两部分，上部池内粗格栅用来去除废水中体积较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质，并沉淀烂泥沉沙；调节池下部池体内吊篮细格栅进一步去除水中体积细小的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质，栅渣通过人工打捞清理；经调节池调节后污水进入缺氧池内，在缺氧状态下，池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N₂而释放，缺氧池有水解反应，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用，定期补充碳源加快反硝化细菌除氮能力；处理后污水进入好氧池，通过鼓风机对好氧池进行曝气，让活性污泥进行充分的有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，同时加入除磷药剂，起到除磷作用；然后进入膜生物反应器（MBR），利用膜组件进行固液分离，有效的去除固体悬浮颗粒和有机颗粒，提高氮的去除率和有机物的降解；将污水进行固液分离，沉淀出来的污泥回流至缺氧池内，由缺氧池进入污泥池内，添加PAM絮凝剂，定期抽至移动式污泥脱水车脱水后，泥饼外运处置，压滤水返回调节池进行重复处理，经MBR池处理后污水连接至消毒装置进行消毒、杀菌，后进入清水池暂存，后经管道输送至中水池内，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）标准限值要求后，用于园林绿化用水，不外排；冬季暂存于中水池内储存。G：各池体散发的恶臭废气、N：设备噪声、S：格栅栅渣及污泥工艺流程及产污节点详见图2.3-1。 调节池（内置粗细格栅） 园林绿化、景观用水 清水池 AO+SBR工艺 一体化处理装置 污 泥 回 流 污泥池 移动式污泥脱水车 污水管网 污泥压滤液 泥饼外运 消毒液 鼓风机 污 泥 泵 碳源 备注 - - - - 污泥管路 - - - - MBR膜反冲洗管路 - - - - 加药管路 - - - - 空气供应管道 泵 G、N、S PAM 泵 镇区居民 生活污水 提升泵站 缺氧池 好氧池 MBR膜反应池 除磷药剂 泵 空气 反冲洗水 泵 泵 PAC G、N、S G、N、S G、N、S G、N、S G、S 中水池 污水管网 G、N、S 图2.3-1工艺流程及排污环节点

表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1废气 本项目运营期大气污染源为格栅间、调节池、AO+SBR工艺一体化处理装置、污泥脱水工序、清水池产生的臭气、危废安全柜废活性炭散发臭气。 各处理池均采取封闭加盖措施；好氧缺氧及SBR生物处理工艺均置于一座占地面积259.86m2的全封闭车间内，定期喷洒除臭剂，车间配备通风换气设施。 格栅间、调节池等臭气较重区域，通过集气罩收集后，经1套活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放；危废安全柜设多个直径不少于30毫米排气孔通风换气。 采取控制缺氧反应温度和有机负荷，降低甲烷产生，设甲烷监测仪定期监测。 厂区硬化面积160m2，硬化方式为水泥及砖硬化；膜车间冬季采用电暖气。 各处理池封闭加盖措施 全封闭膜车间（AO+SBR工艺） 膜车间通风换气设施 AO+SBR 工艺处理设施 活性炭吸附装置 硬化措施 膜车间电暖气 甲烷监测仪 3.1.2废水 本项目的废水污染源为生活污水、MBR膜片反冲洗废水。 管理人员生活污水0.192m3/d（70.08m3/a）经本项目污水处理厂处理后再利用，不外排。 MBR膜片反冲洗废水（8.33m3/a）、膜车间地面冲洗废水（0.5t/a）返回本项目调节池内重复处理，不外排。 膜车间地面冲洗废水收集渠 3.1.3噪声 本项目的噪声污染源为鼓风机、泵类等设备运转时产生的噪声。 选用良好声学性能设备，采取基础减振、隔声降噪等措施。 3.1.4固体废物 项目固体废物污染源为生活垃圾、格栅栅渣、脱水泥饼、废MBR膜、废活性炭。 管理人员依托吉日嘎朗图镇区办公生活；生活垃圾（0.55t/a）由镇区环卫部门统一清运处理。 管网沉泥井污泥定期通过吸污车抽送至污水处理站污泥池内，通过池内菌群分解污泥中有机质，污泥池中活性污泥经移动式污泥脱水车配套叠螺污泥脱水机脱水后，脱水泥饼（9.13t/a）（含水率＜60%）定期由移动式污泥脱水车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置。 废MBR膜（161m2/5a）、格栅栅渣（0.91t/a）配备防渗、防雨收集箱；废MBR膜每隔5年更换一次，暂未产生，格栅栅渣、废MBR膜运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置。 废活性炭2-3年更换一次，每次更换量为129.6kg，暂未产生，后期产生后装入密封袋暂存于危险废物暂存柜防漏托盘内，暂存柜设有标识牌，定期交由内蒙古新鼎环境科技有限责任公司拉运处置。 防渗、防雨收集箱 危险废物暂存柜 防渗漏托盘 3.1.5其他 本项目铺设污水管道长3450m，恢复被破坏沥青路面542.41m2、混凝土路面1675.07m2、工字砖面积11987.98m2。 污水处理厂绿化面积365.84m2；绿化方式为播撒草籽，目前生态恢复良好。 项目铺设中水管道长485.65m，，占地类型为草地；管道埋设、覆土回填平整后，已播撒草籽（播撒面积973.3m2）完成生态恢复。 污水处理各池体均采用钢筋混凝土结构，内壁采用环氧树脂进行防渗防腐；渗透系数小于10-7cm/s；危险废物暂存柜采用不锈钢材质，内置不锈钢托盘，渗透系数小于10-10cm/s。 中水池池底采用30cm砂砾石防护层+两布一膜（150g/m2土工布+0.3mmHDPE膜+150g/m2土工布）+25cm细砂层+10cm石灰+30cm砂砾石垫层+50cm池底挖土；中水池池壁采用铺设：两布一膜（150g/m2土工布+0.3mmHDPE膜+150g/m2土工布）+15cm细砂+20cm膜袋混凝土；池子四周采用扁铁框架护栏网防护。 污水处理厂绿化措施 中水池

表四

4.1环境影响评价报告表结论及审批部门审批决定 4.1.1环境影响报告主要结论与建议 2019年1月，建设单位委托内蒙古川蒙立源环境科技有限公司编制完成了《杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表》；报告表主要结论如下： 1、项目概况 杭锦旗住房和城乡规划建设局决定在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木建设杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目，处理规模为50m3/d，采用A/O+MBR处理工艺，处理后出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A级标准，经管道排至镇区东北方向2.2公里处的中水池，作为园林绿化及景观用水进行中水再生利用。项目总投资2051.08万元，环保投资50万元，占总投资的2.44%。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《产业政策调整目录（2011年本）（修正）》中的“鼓励类”第三十八项环境保护与资源节约综合利用第15小类“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策；并且本项目已经取得《杭锦旗人民政府关于同意杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程项目立项的批复》杭政发〔2018〕116号，项目符合当地及国家产业政策要求。 3、选址合理性分析 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木东侧，杭锦旗摩林河水库灌区干渠西面，建设城镇污水处理厂，处理伊和乌素苏木产生的生活污水。经分析对照污水处理设施厂址位置与区位关系、用地条件、外部条件、项目的特殊情况等因素，并结合城镇总体规划和排水工程专业规划的要求，本项目生活污水处理厂场选址合理。 4、环境质量现状 （1）项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开的环境空气质量现状数据，因此，本评价选用与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的鄂尔多斯市2018年1月1日~2018年12月31日中心城区空气质量统计数据进行评价。2018年鄂尔多斯市中心城区空气质量总体良好，各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区。 监测期间，评价区内SO2、NO2的1小时均值浓度、24小时平均值浓度标准指数，TSP、PM10、PM2.5的24小时平均值浓度标准指数，CO的1小时平均浓度、24小时平均浓度标准指数，O3的1小时平均浓度、8小时平均浓度标准指数以及H2S、NH3小时 值浓度标准指数均小于1，项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 （2）根据现状调查及监测结果，评价区属于干旱地区，降水量少，蒸发作用强烈，项目周边水井深度范围37-51m之间。2#、3#监测点中的硝酸盐氮、硫酸盐、总硬度出现超标，3#监测点的溶解性总固体出现超标，地下水中硫酸盐、溶解性总固体和总硬度超标原因是天然地质原因和气候原因共同造成的。硝酸盐氮超标原因是周边农业面源污染造成的，其余监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （3）监测结果可知，厂界四周昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 （4）评价区域位于西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区，生态系统类型以草地生态系统为主，地表多被第四系全新统风积砂覆盖，其上生长植物种类多以灌木及多年生草本植物为主，主要有沙蒿、黄芪、沙柳、柠条和杂草等耐旱植物。 5.施工期环境影响分析 （1）施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量；施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布，可有效减少扬尘对区域环境空气质量的影响。 （2）施工机械和机动车尾气通过加强施工机械和机动车的保养与维护，保持设备状态良好，可减少尾气的产生。 （3）施工期生活污水进入周边公厕，定期清掏用于周边绿化；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；清管废水沉淀后循环使用，最终就近用于管线附近道路绿化带浇灌及降尘加湿用水。 （4）施工期合理安排作业时间，避免大量高噪声设备同时运行。尽量采用先进低噪声设备等措施，减少施工期噪声对周围环境影响。 （5）工程弃土用于污水处理厂建设的回填土，剩余弃土主要用于筑路、小区建设、低洼地带填埋等，分散于各个建设工地。建筑垃圾采取临时遮盖措施，建设单位及时清运至当地环卫部门指定的建筑垃圾处置场处理。生活垃圾在厂区临时贮存后，定期交当地环卫部门统一清运处理。 （6）施工期加强管理，施工运输车辆按规定路线行驶；各种施工活动应严格控制在施工区域内，做好污水收集及垃圾收集工作。尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。施工完毕，对于各施工区应及时清理。采取措施后，施工期水土流失影响较小。 6、运营期环境影响与污染防治措施 （1）废气影响及防治措施 本项目的大气污染物主要为格栅池、好氧池、污泥池等水处理构筑物散发出来的恶臭气体(NH3、H2S、臭气浓度)及缺氧池产生的甲烷气体。本项目将污水提升泵房、格栅池的进出水渠道、生物氧化池等进行加盖封闭，并用风机对恶臭气体进行收集后，采用活性炭吸附处理，经15m排气筒排放；在控制缺氧反应温度及有机负荷后，项目产生的甲烷气体量较少，自然逸散排空后稀释，对周围大气影响较小，同时设置甲烷气体检测仪，对各构筑物甲烷气体进行检测，防止出现安全事故。 综上所述，本项目大气污染物得到有效处置，达标排放，对环境影响较小。 （2）水环境影响及防治措施 本项目产生的废水主要为员工生活污水和污水处理厂的反冲洗水，均直接进入项目污水处理厂处理。项目接收的居民生活污水，经污水处理厂处理后，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中规定的一级A标准，项目出水全部作为园林绿化及景观用水进行中水再生利用，对外环境影响较小。 （3）噪声环境影响及防治措施 通过对鼓风机、搅拌机、水泵、压滤机等设备采取减振基础、消声器、密封隔声及室内设置等降噪措施治理后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物污染影响及防治措施 污水处理厂格栅池产生的栅渣设专用防渗、防雨收集箱，定期由环卫部门统一清运；生活污水处理系统产生的污泥污泥经压滤至60%含水率，定期由移动式污泥车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场进行卫生填埋处理，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)规定。废MBR膜每隔5年更换一次，属于一般工业固体废物，送一般固废处置场处理。废活性炭饱和后每2年更换一次，属于一般工业固废，送活性炭生产厂家回收再生处置。员工生活垃圾集中收集，定期交环卫部门清理。经上述措施处理后，本项目产生的固体废弃物对周边环境影响轻微，措施可行。 （5）生态环境影响分析及措施 运营期生态环境影响主要来自污水管线检查井的占地及污水处理厂运行产生恶臭对周边环境的影响。施工期将表土分层、单独堆存于施工作业带内，严禁随意露天堆放，及时用密目网覆盖遮挡，施工结束及时回填，根据原有土地利用类型，恢复为硬化地面或撒播当地适宜草籽，做好植被恢复。运营期加强运行管理，污泥及时清运，除臭设施定期检修，活性炭失效后及时更换，沿厂界设置10米宽绿化隔离带，根据当地气候条件，选择抗污染性较强的树种，灌草结合，植树种草，减少运营期对周边生态环境影响。 7、总量控制 本项目废水总量控制申请指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 4.1.2审批部门关于环境影响评价报告表的审批决定 2019年1月14日，原杭锦旗环境保护局以“杭环评字〔2019〕5号”文批复了《杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表》。 4.1.3环评批复环保措施落实情况 项目采取的环境保护措施落实情况见表4.1-1。 表4.1-1环评批复要求的环保措施落实情况 序号 环评报告及批复要求 环保措施落实情况 备注 1 加强施工期生态保护和污染防治；严格按照设计要求施工，缩小施工活动范围；采取施工场地设置围挡，定期对施工现场及堆场洒水抑尘，及时清运弃土弃渣；加强车辆运输密闭管理，防治土石砂料施的撒漏。施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值和二级标准；施工废水经沉淀处理后全部回用。施工人员生活污水依托周边公厕；在施工期间，建筑垃圾应及时收集按要求送至城建部门规定固定地点处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失 施工期严格按照设计要求进行了施工，未扩大施工活动范围；施工场地设置了围挡，定期对施工现场及堆场进行了洒水抑尘，及时清运了弃土弃渣；车辆运输加盖苫布；施工废水经沉淀处理后全部回用；施工人员生活污水依托镇区；施工期间，建筑垃圾已及时收集按要求送至城建部门规定的固定地点处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门进行了统一处理；施工结束后对临时占地和周边进行了生态植被恢复，防止水土流失 符合环评及批复要求 2 认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期值班室冬季采用电暖气供暖，不新建锅炉；污水处理厂采取封闭地埋式设备、封闭加盖、活性炭吸附等措施，确保废气厂界排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表4二级标准值以及恶臭气体排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准 运营期膜车间冬季采用电暖气供暖，不新建燃煤锅炉；污水处理厂采取封闭地埋式设备、封闭加盖、活性炭吸附等措施，废气厂界无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中表4二级标准值，废气厂界有组织排放满足执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准 符合环评 及批复要求 3 强化废水处理与回用；生活污水经智能一体化污水净化系统(CWT)处理后，出水水质确保满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标 准全部回用不得外排 生活污水经智能一体化污水净化系统（CWT、A/O-MBR工艺）处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）标准限值要求后，用于园林绿化用水，冬季暂存于中水池内 符合环评及批复要求 4 应采取妥善控制措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相应标准限值要求，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 选用良好声学性能设备，采取基础减振、隔声降噪等措施；施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相应标准限值要求，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 符合环评及批复要求 5 妥善处置固体废物，运营期产生的格栅栅渣定期由当地环卫部门统一清运；污泥由专车拉运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场进行处理；废MBR膜送至一般固废处置场处理；废活性炭由生产厂家回收再生处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运 管理人员生活垃圾由镇区环卫部门统一清运处理；脱水泥饼（含水率＜60%）定期由移动式污泥脱水车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置；格栅栅渣、废MBR膜定期运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置；废活性炭暂存于危险废物暂存柜防漏托盘内，定期交由内蒙古新鼎环境科技有限责任公司拉运处置 符合环评及批复要求 6 强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环 境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力 建设单位制定了环境管理制度，设有专职环保管理人员，建立了环境管理机构，环保档案齐全；编制完成了《突发环境事件应急预案》，已在鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局备案 符合环评及批复要求

表五

5.1验收检测质量保证及质量控制 检测期间，内蒙古皓天环境检测有限责任公司按照国家有关标准和技术要求，仪器经过计量部门检定合格并在有效期内；检测人员全部持证上岗，检测前对使用的仪器进行了效验和校准。检测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）要求进行，实施全过程质量保证；检测仪器见表5.1-1。 表5.1-1项目检测仪器一览表 检测项目 仪器名称型号 仪器编号 厂界噪声 AWA6228+多功能声级计 皓天检测-62 氨 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 硫化氢 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 臭气浓度 -- -- 甲烷 GC-1120气相色谱仪 皓天检测-25 pH值 STARTER3100pH计 皓天检测-73 悬浮物 FR224CN奥豪斯全自动电子天平 皓天检测-10 五日生化需氧量 LH-BOD601A生物培养箱 皓天检测-23 石油类 MAI-50G红外测油仪 皓天检测-18 动植物油（类） MAI-50G红外测油仪 皓天检测-18 化学需氧量 化学需氧量快速测定仪5B-3C 皓天检测-19 浊度 WZB-171便携式浊度计 皓天检测-74 色度 -- -- 臭和味 -- -- 溶解氧 -- -- 总氮 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 砷 PF3原子荧光光度计 皓天检测-28 汞 PF3原子荧光光度计 皓天检测-28 铅 TAS-990AFG原子吸收分光光度计 皓天检测-26 氨氮 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 总磷 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 溶解性总固体 PX224ZH电子天平 皓天检测-68 阴离子表面活性剂 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 游离氯、总氯 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 粪大肠菌群 SPX-250BE 皓天检测-49 总铬 TAS-990AFG原子吸收分光光度计 皓天检测-26 六价铬 T6新世纪紫外可见分光光度计 皓天检测-27 镉 TAS-990AFG原子吸收分光光度计 皓天检测-26 *烷基汞 甲基汞 -- -- 乙基汞

表六

6.1验收检测内容 6.1.1检测方案 检测项目类型、点位、频次、执行标准见表6.1-1。 表6.1-1检测点位及监测项目 项目 检测因子 采样布点 检测频次 执行标准 废气 NH3、H2S、臭气浓度 上风向布1个点参考点，下风向布3个监控点 连测2天， 每天4次 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002） 二级标准 CH4 浓度最高点布1个监控点 有NH3、H2S、臭气浓度 臭气处理装置进出口 连测2天，每天3次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放浓度限值要求 废水 pH、色度、悬浮物、化学 需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、六价铬、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、烷基汞、粪大肠菌群、嗅、浊度、溶解氧，溶解性总固体、总氯 污水处理设施 进、出口 连测2天， 每天测4次 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）标准限值要求，重叠部分从严执行 噪声 等效A声级 厂界东、南、西、北各设2个点位 连测2天 （昼、夜各一次） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准 6.1.2检测依据 （1）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） （2）《空气和废气监测分析方法》第四版 （3）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007） （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （5）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） （6）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020） （7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 6.1.3分析方法来源及检出限 本次验收检测废气、噪声采用的分析方法见表6.1-2。 表6.1-2验收检测废气及噪声分析方法、检出限一览表 检测项目 分析方法及来源 检出限 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 -- 氨 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 0.01mg/m3 硫化氢 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第三篇 空气质量监测 第一章 气态无机污染物 十一 硫化氢 （二） 亚甲基蓝分光光度法 0.001mg/m3 臭气浓度 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-93 -- 甲烷 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 0.07mg/m3 检测项目 分析方法及来源 检出限 pH值 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 0.1(pH值) 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89 4mg/L 五日生化需氧量 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 0.5mg/L 石油类 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 0.06mg/L 动植物油（类） 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ637-2018 0.06mg/L 化学需氧量 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007》 低量程3.0mg/L 浊度 《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019 0.3NTU 色度 《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182—2021 -- 臭和味 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭和味 嗅气和尝味法）》GB/T 5750.4-2006 -- 溶解氧 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002年）第三篇 综合指标和无机污染物 第三章 营养盐及有机污染综合指标 一 溶解氧 （三）便携式溶解氧仪法 -- 总氮 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 0.5mg/L 砷 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 0.3μg/L 汞 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 0.04μg/L 铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002年）第三篇 综合指标和无机污染物 第四章 金属及其化合物 十六 铅 （五）石墨炉原子吸收法 0.001mg/L 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 0.025mg/L 总磷 《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989 0.01mg/L 溶解性总固体 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称量法）》GB/T 5750.4-2006 4mg/L 阴离子表面活性剂 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-87 0.05mg/L 游离氯、总氯 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 0.02mg/L 粪大肠菌群 《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018 10CFU/L 总铬 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 757-2015 0.03mg/L 六价铬 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467－87 0.004mg/L 镉 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002年）第三篇 综合指标和无机污染物 第四章 金属及其化合物 七 镉 （四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅 0.0001mg/L *烷基汞 甲基汞 《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T14204-1993 10ng/L 乙基汞 20ng/L

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，项目生产、环保设施运行正常稳定，符合验收检测条件。
7.2验收检测结果 7.2.1有组织废气检测结果及分析 内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2022年9月4日-5日对该项目臭气处理装置进出口氨、硫化氢、臭气浓度进行了现场检测，检测结果见表7.2-1。 表7.2-1检测结果 滤筒编号及结果记录 分析项目 2022.9.4 测定结果 标 准 值 臭气处理装置进口 臭气处理装置出口 22Y038 FQ-05 22Y038 FQ-05 22Y038 FQ-05 平均值 22Y038 FQ-06 22Y038 FQ-06 22Y038 FQ-06 平均值 烟气流速(m/s) 23.7 23.4 22.9 14.0 13.7 14.4 动压（Pa） 432 422 408 145 139 153 静压（kPa） -0.26 -0.27 -0.27 -0.11 -0.11 -0.13 环境大气压(kPa) 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 标干流量(m3/h) 3258 3228 3171 3789 3704 3898 截面积(m3) 0.0491 0.0962 氨排放浓度 (mg/m3) 2.92 3.10 3.13 3.05 0.26 0.26 0.31 0.28 氨排放速率 (kg/h) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 4.9 硫化氢排放浓度 (mg/m3) 0.096 0.105 0.121 0107 0.013 0.018 0.020 0.017 硫化氢排放速率 (kg/h) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.33 臭气浓度 1738 2317 3090 2382 130 174 174 159 2000 滤筒编号及结果记录 分析项目 2022.9.5 测定结果 标 准 值 臭气处理装置进口 臭气处理装置出口 22Y038FQ-05 22Y038FQ-05 22Y038FQ-05 平均值 22Y038FQ-06 22Y038FQ-06 22Y038FQ-06 平均值 烟气流速(m/s) 23.9 24.4 23.0 14.1 14.4 14.1 动压（Pa） 441 460 404 146 153 146 静压（kPa） -0.26 -0.25 -0.27 -0.14 -0.14 -0.15 环境大气压(kPa) 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 标干流量(m3/h) 3298 3367 3140 3804 3880 3796 截面积(m3) 0.0491 0.0962 氨排放浓度 (mg/m3) 3.08 2.94 3.25 3.09 0.34 0.28 0.39 0.34 氨排放速率 (kg/h) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 4.9 硫化氢排放浓度 (mg/m3) 0.082 0.101 0.132 0.105 0.022 0.018 0.012 0.017 硫化氢排放速率 (kg/h) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.33 臭气浓度 3090 1738 1738 2189 98 73 98 90 2000 备注：标准参考《《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放浓度限值要求 臭气处理装置出口NH3最大排放速率为0.001kg/h，硫化氢未检出，臭气浓度为174；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放浓度限值要求。 7.2.2无组织废气检测结果及分析 内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2022年9月4日-5日对该项目厂界无组织废气氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度进行了现场检测，检测结果见表7.2-2、表7.2-3、表7.2-4、表7.2-5。 表7.2-2 厂界氨检测结果 采样点位 结果记录 2022.9.4 氨 测定结果（mg/m3） 标准值mg/m3 10:00-11:00 11:10-12:10 12:20-13:20 13:30-14:30 厂区上风向参考点1#（西南） 22Y038 FQ-01-01～04 0.08 0.10 0.09 0.07 1.5 厂区下风向监控点1#（东北） 22Y038 FQ-02-01～04 0.10 0.15 0.14 0.10 厂区下风向监控点2#（东） 22Y038 FQ-03-01～04 0.10 0.07 0.09 0.07 厂区下风向监控点3#（北） 22Y038 FQ-04-01～04 0.08 0.11 0.12 0.11 采样点位 结果记录 2022.9.5 氨 测定结果（mg/m3） 标准值mg/m3 10:00-11:00 11:10-12:10 12:20-13:20 13:30-14:30 厂区上风向参考点1#（西） 22Y038 FQ-01-05～08 0.07 0.13 0.11 0.11 1.5 厂区下风向监控点1#（东） 22Y038 FQ-02-05～08 0.14 0.10 0.11 0.08 厂区下风向监控点2#（东北） 22Y038 FQ-03-05～08 0.11 0.12 0.12 0.10 厂区下风向监控点3#（东南） 22Y038 FQ-04-05～08 0.07 0.14 0.13 0.11 备注 标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）及修改单中标准表4二级标准限制要求 表7.2-3 厂界硫化氢检测结果表 采样时间 结果记录 2022.9.4 硫化氢 测定结果（mg/m3） 标准值mg/m3 10:00-11:00 11:10-12:10 12:20-13:20 13:30-14:30 厂区上风向参考点1#（西南） 22Y038 FQ-01-09～12 0.001 0.001 0.001 0.002 0.06 厂区下风向监控点1#（东北） 22Y038 FQ-02-09～12 0.002 0.001 0.001 0.002 厂区下风向监控点2#（东） 22Y038 FQ-03-09～12 0.001 0.001 0.004 0.001 厂区下风向监控点3#（北） 22Y038 FQ-04-09～12 0.002 0.003 0.001 0.001 采样时间 结果记录 2022.9.5 硫化氢 测定结果（mg/m3） 标准值mg/m3 10:00-11:00 11:10-12:10 12:20-13:20 13:30-14:30 厂区上风向参考点1#（西） 22Y038FQ-01-13～16 0.001 0.002 0.001 0.001 0.06 厂区下风向监控点1#（东） 22Y038FQ-02-13～16 0.001 0.001 0.002 0.002 厂区下风向监控点2#（东北） 22Y038FQ-03-13～16 0.003 0.001 0.002 0.001 厂区下风向监控点3#（东南） 22Y038FQ-04-13～16 0.003 0.003 0.001 0.002 备注 标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）及修改单中标准表4二级标准限制要求 表7.2-4 厂界甲烷检测结果表 采样时间/点位名称/样品编号 结果记录 甲烷 测定结果 （单位：%） 标准值（%） 2022.9.4 厂区浓度最高监控点 22Y038FQ-01-17 2.17×10-4 1 22Y038FQ-01-18 2.10×10-4 22Y038FQ-01-19 2.09×10-4 22Y038FQ-01-20 2.12×10-4 2022.9.5 22Y038FQ-04-21 2.21×10-4 22Y038FQ-04-22 2.09×10-4 22Y038FQ-04-23 2.11×10-4 22Y038FQ-04-24 2.09×10-4 备注 标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）排放限制要求 表7.2-5 厂界臭气浓度检测结果表 采样时间/点位名称/样品编号 结果记录 臭气浓度 测定结果 标准值 2022.9.4 厂区上风向参考点1#（西南） 22Y038FQ-01-25 ＜10 20 22Y038FQ-01-26 ＜10 22Y038FQ-01-27 ＜10 22Y038FQ-01-28 ＜10 厂区下风向监控点1#（东北） 22Y038FQ-02-25 ＜10 22Y038FQ-02-26 ＜10 22Y038FQ-02-27 ＜10 22Y038FQ-02-28 ＜10 厂区下风向监控点2#（东） 22Y038FQ-03-25 ＜10 22Y038FQ-03-26 ＜10 22Y038FQ-03-27 ＜10 22Y038FQ-03-28 ＜10 厂区下风向监控点3#（北） 22Y038FQ-04-25 ＜10 22Y038FQ-04-26 ＜10 22Y038FQ-04-27 ＜10 22Y038FQ-04-28 ＜10 2022.9.5 厂区上风向参考点1#（西） 22Y038FQ-01-29 ＜10 22Y038FQ-01-30 ＜10 22Y038FQ-01-31 ＜10 22Y038FQ-01-32 ＜10 厂区下风向监控点1#（东） 22Y038FQ-02-29 ＜10 22Y038FQ-02-30 ＜10 22Y038FQ-02-31 ＜10 22Y038FQ-02-32 ＜10 厂区下风向监控点2#（东北） 22Y038FQ-03-29 ＜10 22Y038FQ-03-30 ＜10 22Y038FQ-03-31 ＜10 22Y038FQ-03-32 ＜10 厂区下风向监控点3#（东南） 22Y038FQ-04-29 ＜10 22Y038FQ-04-30 ＜10 22Y038FQ-04-31 ＜10 22Y038FQ-04-32 ＜10 备注 标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）排放限制要求 厂界无组织NH3最大排放浓度为0.15mg/m3，H2S最大排放浓度为0.004mg/m3，CH4最高体积浓度为2.21×10-4（%），最大臭气浓度<10，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 7.2.2废水检测结果及分析 内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2022年9月4日-5日对该项目污水处理站进出口进行了检测，检测结果见表7.2-6、表7.2-7、表7.2-8。 表7.2-6 污水处理站进出口检测结果 分析项目 编号（点位）结果 2022.9.4测定结果 标准值 1 标 准 值 2 污水处理站进口 污水处理站出口 22Y039 WS-01-01 22Y039 WS-01-02 22Y039 WS-01-03 22Y039 WS-01-04 22Y039 WS-02-01 22Y039 WS-02-02 22Y039 WS-02-03 22Y039 WS-02-04 pH值 7.3 7.5 7.1 7.7 6.5 6.3 6.3 6.6 6-9 6-9 悬浮物 18 19 15 17 4L 4L 4L 4L 10 -- 色度（倍） 10 10 10 10 2 2 2 2 30 ≤30 嗅 无 无 无 无 无 无 无 无 -- 无不快感 浊度（NTU） 26.4 26.5 26.5 26.7 2.3 2.7 2.5 2.4 -- ≤10 溶解性 总固体 1954 1950 1958 1949 958 969 953 980 -- ≤1000 溶解氧 0.4 0.3 0.3 0.4 5.5 5.3 56 5.5 -- ≥2.0 总氯 1.28 1.27 1.30 1.31 0.42 0.45 0.45 0.49 -- 0.2 ≥2.5 总磷 3.59 3.53 3.56 3.46 0.46 0.46 0.43 0.39 0.5 -- 总氮 69.2 69.4 69.4 69.3 1.82 1.72 1.72 1.82 15 -- 阴离子表面 活性剂 3.90 3.84 3.93 4.00 0.077 0.070 0.077 0.077 0.5 ≤0.5 总砷 9.5×10-3 1.00×10-2 1.00×10-2 1.02×10-2 7.7×10-4 3.7×10-4 3.5×10-4 1.3×10-3 0.1 -- 总汞 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 0.001 -- 总铅 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.1 -- 总镉 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 0.01 -- 总铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.1 -- 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.05 -- 石油类 1.37 1.48 1.50 1.53 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 1 -- 粪大肠菌群（CFU/L） 8×103 7×103 5×103 7×103 3×102 4×102 4×102 5×102 103 -- COD 197 188 197 191 30.1 31.6 33.1 30.1 50 -- BOD5 51.2 48.8 52.8 49.6 8.4 8.8 9.2 8.0 10 ≤10 氨氮 62.1 61.5 61.6 62.1 0.299 0.310 0.294 0.299 8 ≤8 动植物油 7.57 6.83 5.99 5.92 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 1 -- 备注 标准值1参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； 标准值2参考《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）城市绿化标准限值 当检测结果低于方法检出限时，检测结果用“检出限L”表示。 表7.2-7 污水处理站进出口检测结果 分析项目 编号（点位）结果 2022.9.5测定结果 标准值 1 标 准 值 2 污水处理站进口 污水处理站出口 22Y039 WS-01-05 22Y039 WS-01-06 22Y039 WS-01-07 22Y039 WS-01-08 22Y039 WS-02-05 22Y039 WS-02-06 22Y039 WS-02-07 22Y039 WS-02-08 pH值 7.2 7.4 7.4 7.6 6.3 6.7 6.9 6.8 6-9 6-9 悬浮物 17 16 18 18 4L 4L 4L 4L 10 -- 色度（倍） 10 10 10 10 2 2 2 2 30 ≤30 嗅 无 无 无 无 无 无 无 无 -- 无不快感 浊度（NTU） 26.2 26.4 25.7 26.8 3.1 3.3 2.8 2.6 -- ≤10 溶解性总固体 1942 1952 1959 1948 963 972 959 970 -- ≤1000 溶解氧 0.4 0.3 0.3 0.5 5.2 5.1 5.0 5.2 -- ≥2.0 总氯 1.34 1.32 1.30 1.34 0.42 0.49 0.43 0.39 -- 0.2≥2.5 总磷 3.39 3.46 3.49 3.43 0.46 0.43 0.46 0.39 0.5 -- 总氮 69.2 70.2 69.7 69.9 1.52 1.62 1.93 1.82 15 -- 阴离子表面活性剂 3.84 3.84 3.93 3.93 0.077 0.077 0.070 0.070 0.5 ≤0.5 总砷 1.01×10-2 1.00×10-2 9.9×10-3 9.9×10-3 5.9×10-4 7.6×10-4 5.6×10-4 6.8×10-4 0.1 -- 总汞 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 4.0×10-5L 0.001 -- 总铅 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.1 -- 总镉 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 1.0×10-4L 0.01 -- 总铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.1 -- 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.05 -- 石油类 1.52 1.52 1.54 1.56 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 1 -- 粪大肠菌群（CFU/L） 9×103 8×103 8×103 7×103 4×102 5×102 3×102 4×102 103 -- COD 173 175 178 179 28.6 27.1 27.1 25.5 50 -- BOD5 45.0 45.6 46.2 46.8 8.0 7.6 7.2 7.0 10 ≤10 氨氮 61.6 61.8 61.5 61.5 0.294 0.294 0.299 0.299 8 ≤8 动植物油 5.97 5.97 5.91 5.89 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 1 -- 备注 标准值1参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； 标准值2参考《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）城市绿化标准限值 当检测结果低于方法检出限时，检测结果用“检出限L”表示。 表7.2-8 污水处理站进出口检测结果 分析项目 编号（点位）结果 2022.9.4测定结果 标 准 值 污水处理站进口 污水处理站出口 22Y039 WS-01-01 22Y039 WS-01-02 22Y039 WS-01-03 22Y039 WS-01-04 22Y039 WS-02-01 22Y039 WS-02-02 22Y039 WS-02-03 22Y039 WS-02-04 *烷基汞 甲基汞 10L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 不得检出 乙基汞 20L 20L 20L 20L 20L 20L 20L 20L 分析项目 编号（点位）结果 2022.9.5测定结果 标 准 值 污水处理站进口 污水处理站出口 22Y039 WS-01-05 22Y039 WS-01-06 22Y039 WS-01-07 22Y039 WS-01-08 22Y039 WS-02-05 22Y039 WS-02-06 22Y039 WS-02-07 22Y039 WS-02-08 *烷基汞 甲基汞 10L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 不得检出 乙基汞 20L 20L 20L 20L 20L 20L 20L 20L 备注 标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 当检测结果低于方法检出限时，检测结果用“检出限L”表示。 参考标准及点位信息由委托方提供 *烷基汞项目为分包项目，由于我公司暂无*烷基汞资质认定技术能力，我公司委托分包内蒙古宇驰环保科技有限公司（资质认定许可编号：180512057202）进行检测，并出具检测报告 污水处理站出水水质各项因子均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）中绿化用水标准限值要求。 7.2.3噪声检测结果及分析 内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2022年9月4日-5日，连续两天对该项目厂界四周的噪声进行了检测，检测结果见表7.2-9。 表7.2-9 厂界噪声检测结果 记录结果 点位/样品编号 厂界噪声 测定结果dB（A） 9月4日 9月5日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 22Y038CZ-01-01～04 58.9 47.5 57.3 47.8 厂界南 22Y038CZ-02-01～04 57.4 46.7 57.3 47.2 厂界西 22Y038CZ-03-01～04 55.8 46.3 56.5 47.0 厂界北 22Y038CZ-04-01～04 57.6 46.8 56.3 46.7 标准值dB（A） 60 50 60 50 测点示意图 北 北 西 东 南 备注 检测期间 9月4日风向均为西南风，风速＜2.3m/s 9月5日风向均为西风，风速＜2.4m/s 标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 2类标准 厂界昼间噪声值在55.8B（A）-58.9dB（A）之间，夜间噪声值在46.3dB（A）-47.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 7.1.4关于总量控制 本项目不涉及总量控制。

表八

8企业环保管理制度及污染事故调查 8.1建设单位环保组织机构及规章管理制度 本项目根据《建设项目环境保护管理条例》及有关文件精神，结合工程的实际情况，在项目的立项、施工、竣工等过程中，基本执行了环境管理程序。在执行国家建设项目环境管理制度的过程中，基本保证了环保措施设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位制定了环境管理制度，设有专职环保管理人员，建立了环境管理机构，环保档案齐全；编制完成了《突发环境事件应急预案》，已在鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局备案。 8.2建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 项目在建设期间和试运营阶段未发生过扰民和污染事件。

表九

9结论与建议 9.1结论 9.1.1项目概况 项目名称：杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目。 建设性质：新建。 建设地点：本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素苏木东侧，干渠西面；地理坐标为：东经：107°50′47.00″，北纬：40°02′59.73″。 建设单位：杭锦旗住房和城乡规划建设局。 建设规模：处理污水量50m3/d。 占地面积：1118.75m2。 项目投资：本项目总投资为2051.08万元，全部为环保投资。 9.1.2污染防治措施 废气 本项目运营期大气污染源为格栅间、调节池、AO+SBR工艺一体化处理装置、污泥脱水工序、清水池产生的臭气、危废安全柜废活性炭散发臭气。 各处理池均采取封闭加盖措施；好氧缺氧及SBR生物处理工艺均置于一座占地面积259.86m2的全封闭车间内，定期喷洒除臭剂，车间配备通风换气设施。 格栅间、调节池等臭气较重区域，通过集气罩收集后，经1套活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放；危废安全柜设多个直径不少于30毫米排气孔通风换气。 采取控制缺氧反应温度和有机负荷，降低甲烷产生，设甲烷监测仪定期监测。 厂区硬化面积160m2，硬化方式为水泥及砖硬化；膜车间冬季采用电暖气。 臭气处理装置出口NH3最大排放速率为0.001kg/h，硫化氢未检出，臭气浓度为174；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放浓度限值要求。 厂界无组织NH3最大排放浓度为0.15mg/m3，H2S最大排放浓度为0.004mg/m3，CH4最高体积浓度为2.21×10-4（%），最大臭气浓度<10，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 废水 本项目的废水污染源为生活污水、MBR膜片反冲洗废水。 管理人员生活污水0.192m3/d（70.08m3/a）经本项目污水处理厂处理后再利用，不外排。 MBR膜片反冲洗废水（8.33m3/a）、膜车间地面冲洗废水（0.5t/a）返回本项目调节池内重复处理，不外排。 污水处理站出水水质各项因子均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）中绿化用水标准限值要求。 噪声 本项目的噪声污染源为鼓风机、泵类等设备运转时产生的噪声。 选用良好声学性能设备，采取基础减振、隔声降噪等措施。 厂界昼间噪声值在55.8B（A）-58.9dB（A）之间，夜间噪声值在46.3dB（A）-47.8dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 固体废物 项目固体废物污染源为生活垃圾、格栅栅渣、脱水泥饼、废MBR膜、废活性炭。 管理人员生活垃圾（0.55t/a）由镇区环卫部门统一清运处理。 管网沉泥井污泥定期通过吸污车抽送至污水处理站污泥池内，通过池内菌群分解污泥中有机质，污泥池中活性污泥经移动式污泥脱水车配套叠螺污泥脱水机脱水后，脱水泥饼（9.13t/a）（含水率＜60%）定期由移动式污泥脱水车运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置。 废MBR膜（161m2/5a）、格栅栅渣（0.91t/a）配备防渗、防雨收集箱；废MBR膜每隔5年更换一次，暂未产生，格栅栅渣、废MBR膜运送至伊和乌素苏木垃圾填埋场处置。 废活性炭2-3年更换一次，每次更换量为129.6kg，暂未产生，后期产生后装入密封袋暂存于危险废物暂存柜防漏托盘内，暂存柜设有标识牌，定期交由内蒙古新鼎环境科技有限责任公司拉运处置。 其他 本项目铺设污水管道长3450m，恢复被破坏沥青路面542.41m2、混凝土路面1675.07m2、工字砖面积11987.98m2。 污水处理厂绿化面积365.84m2，绿化方式为播撒草籽，目前生态恢复良好。 项目铺设中水管道长485.65m，占地类型为草地；管道埋设、覆土回填平整后，已播撒草籽（播撒面积973.3m2）完成生态恢复。 污水处理各池体均采用钢筋混凝土结构，内壁采用环氧树脂进行防渗防腐；渗透系数小于10-7cm/s；危险废物暂存柜采用不锈钢材质，内置不锈钢托盘，渗透系数小于10-10cm/s。 中水池池底采用30cm砂砾石防护层+ 两布一膜（150g/m2土工布+0.3mmHDPE膜+150g/m2土工布）+25cm细砂层+10cm石灰+30cm砂砾石垫层+50cm池底挖土；中水池池壁采用铺设：两布一膜（150g/m2土工布+0.3mmHDPE膜+150g/m2土工布）+15cm细砂+20cm膜袋混凝土；池子四周采用扁铁框架护栏网防护。 9.1.3验收结论 本项目已执行“三同时”制度，按照环境影响评价报告表及其批复的要求，落实了各项污染防治措施，污染物实现了达标排放。 9.1.4建议 加强运营期环境管理，确保运营期各项污染物连续稳定达标排放。

注释

附件：

附图1：地理位置图

附图2：污水处理站平面布置图

附图3：污水、中水管网面布置图

附件1：杭锦旗环境保护局关于杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表的批复

附件2：格栅栅渣、污泥、废MBR膜处置协议

附件3：废活性炭处置协议

附件4：应急预案备案表

附件5：废气及噪声检测报告

附件6：废水检测报告

附件7：委托书

附件8：验收监测单位资质证书

附件9：验收报告编制单位营业执照

附图1：地理位置图

项目所在地

污泥池 膜车间 沉井 提升泵房 清水池 调节池 附图2：污水处理站平面布置图

污水处理站 中水池 备注 污水管网 中水管网 附图3：污水管网平面布置图

附件1：杭锦旗环境保护局关于杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目环境影响报告表的批复

附件2：格栅栅渣、污泥、废MBR膜处置协议

附件3：废活性炭处置协议

附件4：应急预案备案表

附件5：废气及噪声检测报告

附件6：废水检测报告

附件7：委托书

委托书

内蒙古皓天环境检测有限责任公司：

兹有杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程吉日嘎朗图污水处理厂项目已按环境保护主管部门的审批要求，严格执行各项环境保护措施，污染防治实施与主体工程同时投入试运行；根据国务院《建设项目管理条例》和国家环保总局关于《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等的相关规定，特委托你公司对本项目进行竣工环境保护验收监测，并出具相关监测报告。

特此委托

杭锦旗住房和城乡规划建设局

2022年8月15日

附件8：验收监测单位资质证书

附件9：验收报告编制单位营业执照

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	内蒙古皓天环境检测有限责任公司	填表人（签字）：	李全福	项目经办人（签字）：
建设项目	项目名称	杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目	项目代码	/	建设地点	杭锦旗农村牧区生活垃圾、污水处理工程伊和乌素苏木污水处理厂项目
行业类别	污水处理及其再生利用D4620	建设性质	新建	项目厂区中心 经度/纬度	东经：107°50′47.00″，北纬：40°02′59.73″
设计生产能力	处理规模为50m3/d	实际生产能力	处理规模为50m3/d，实际处理水量50m3/d	环评单位	内蒙古川蒙立源环境科技有限公司
环评文件审批机关	原杭锦旗环境保护局	审批文号	杭环评字〔2019〕5号	环评文件类型	环境影响报告表
开工日期	2019年4月	竣工日期	2022年8月	排污许可证申领时间	/
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/	本工程排污许可证编号	/
验收单位	/	环保设施监测单位	内蒙古川蒙立源环境科技有限公司	验收检测时工况	/
投资总概算(万元)	2051.08	环保投资（万元）	50	所占比例（%）	2.44
实际总投资（万元）	2051.08	实际环保投资（万元）	63.5	所占比例（%）	3.10
废水治理（万元）	1.2	废气治理（万元）	19	噪声治理（万元）	0.8	固体废物治理（万元）	13	绿化及生态(万元)	/	其它(万元)	29.5
新增废水处理设施能力	/	新增废气处理设施能力	/	年平均工作时间	/
运营单位	杭锦旗住房和城乡规划建设局	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	11152726011736689W	验收时间	/
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程 产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
废水	0.00000	————	————	0.00784	0.00000	0.00784	0.00784	0.00784
化学需氧量	0.00000	0.00000
氨氮	0.00000	0.00000
石油类	0.00000	0.00000
废气	0.00000	————	————	0.00000	————	0.00000	————	————	0.00000	————	————	0.00000
二氧化硫	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
烟尘	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
工业粉尘	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
氮氧化物	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
工业固体废物	————	————	————	————	————	————	————
与项目有关的其他特征污染物
注：1、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)
2、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年